地埋罐设计

共同规格书

## 第一节：项目概况

该项目主要满足是为了满足盛波7号线涂布机PSA调和室原料的供应。

室外EAC放置区，预估面积为10m×16m的区域，罐体全埋。

## 第二节：技术需求书

### 乙酸乙酯储藏输送单元

#### 桶罐

- 罐体数量：2台；

- 单个罐使用容积：≥30m³；互为备用；

- 温度范围为：罐内温度不高于30℃；

- 介质：乙酸乙酯；黏度100CPS以下；

- 罐体材质：SUS304；

- 罐体内表面处理：Ra≤0.4um；

- 输送方式：罐车泵入，需要计量泵入量；泵输出；

- 罐体人孔需要制作安全防坠网；

- 罐体形式：埋地、卧式、罐外需要防腐处理；

- 罐体液位、温度采用数字显示，采用双备份的形式；

#### 管道

- 输送控制方式：流量控制；

- 管道材质：采用SUS316L，内抛光采用EP级（电解抛光）；

- 输出到PSA调和室室内，预留接口；管道敷设可采用管廊或地沟；

- 管廊敷设采用保温材料使用玻璃岩棉，外包不锈钢保护层；地沟敷设采用砂石回填

- 验收时，必须保证所有的压力元器件是经过特检院检验，有合格标签的合法零件；

- 埋罐区预留吨桶（长×宽×高=1000×1000×1000）接口；

- 仪器仪表需要防爆。

- 使用点：①PSA调和室内；②涂布头区域清洁用预留口DN15；

#### 泵

- 根据介质的性质、黏度、输送距离和放置位置选用输送泵的类型；

- 泵要求一用一备，管路不备用；

- 末端流速约0~200L/min；常规使用需要达到200L/min；

### 原胶储藏输送单元

#### 桶罐

- 罐体数量：2台；

- 桶罐使用容积：≈50m³；

- 罐体材质：SUS304；

- 温度范围为：罐内温度不高于30℃；

- 用于储藏原胶;（树脂类）；

- 介质：原胶，黏度约为3000-7000CPS；

- 罐体内表面处理：Ra≤0.4um；

- 输送方式：罐车泵入，需要计量泵入量；泵输出；

- 罐体形式：埋地、卧式；

- 罐体液位、温度采用数字显示，采用双备份的形式；

#### 管道

- 输送控制方式：流量控制；

- 管道材质：采用SUS316L，内抛光采用EP级（电解抛光）；

- 输出到PSA调和室室内，预留接口；管道敷设可采用管廊或地沟；

- 管廊敷设采用保温材料使用玻璃岩棉，外包不锈钢保护层；地沟敷设采用砂石回填

- 验收时，必须保证所有的压力元器件是经过特检院检验，有合格标签的合法零件；

- 埋罐区预留吨桶（长×宽×高=1000×1000×1000）接口；

- 仪器仪表需要防爆。

- 使用点：①PSA调和室内；②涂布头区域清洁用预留口DN15

- 管道需要考虑清洗装置；

#### 泵

- 根据介质的性质、黏度、输送距离和放置位置选用输送泵的类型；

- 泵要求一用一备，其中一台作为备品，放置在仓库；

- 末端流速约0~200L/min；常规使用需要达到200L/min;

### 电器部分概述

#### 范围

- 从现场一次主配电柜开关以后的所有配线。

- 控制柜，主电柜。

- 各类气动、电动控制元器件。

#### 技术要求

- 设置单独控制室；以及吨桶现场取料区域；

- 材质要求：配电柜、线槽和线管采用SUS304，接头采用防潮接头；支架等采用碳钢Q235B，外表刷漆；

- 需要独立安装的报警扩音器；

- 泵站需要远程监视，监视屏放置在PSA调和室配电室。

- 泵需要远程控制信号线，接入PSA调和室控制室，以便联动；

- 溶液温度、液位高低需要可以监视。液位现场可视、温度显示；

- 配电柜内需要预留通讯接口，便于连接我方的厂务监视系统（推荐采用RJ-45网络接口）；

## 第三节：施工及资质要求

### 设计范围（包括但不限于）

### 工程规划设计

### 工程及设备系统设计

### 设备大样图及组装图设计

### 消防设计及安全生产专篇编制

### 相关的土建设计及基坑方案、埋设方案设计

### 安全使用规范编制及说明

### 相关资质

### 化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业甲级设计资质；（住建部颁发）

### 建筑行业（建筑工程）甲级工程设计资质；（住建部颁发）

### 特种设备设计许可证（压力管道GC2级以上）。（质监总局颁发）